## ЖЭУ за июль 2022г.
[7 empty] | Приложение №2 |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  | 10,5кВ
за июль 2022г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 11.8072 | 51.1928
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 11.7658 | 51.2342
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.24442 | 6.0556
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.47437 | 15.5256
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.17216 | 15.8278
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.2459 | 15.7541
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.66198 | 15.338
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 1.9327 | 23.0673
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 0.079129 | 24.9209
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.034863 | 6.2651
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 1.3482 | 14.6518
|  |  |  | откл. | 2500 | -
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.55325 | 5.7467
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.096621 | 0.90338
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.024223 | 0.97578
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 8.1184 | 16.8816
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 11.6364 | 13.3636
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 4.2244 | 15.7756
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 2.9594 | 22.0406
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 5.8728 | 14.1272
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 3.0814 | 16.9186
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0.0092581 | 9.9907
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 0.03706 | 9.9629
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.012753 | 6.2872
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.27583 | 6.0242 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.0087419 | 3.1913
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 0.23902 | 2.961
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.38073 | 2.1193
20. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.0018911 | 1.7981
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.97989 | 0.62011
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.044234 | 0.51577
22. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 630 | 0.0065591 | 0.62344
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за июль 2022г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 4.3025 | 52.1975
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 11.4184 | 45.0816
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.8911 | 49.6089
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.371 | 49.129
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.090078 | 11.3099
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.044333 | 14.3557
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.48172 | 10.9183
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.99504 | 16.905
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.0378 | 16.8622
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.28908 | 17.6109
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.27214 | 17.6279
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.52671 | 17.3733
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.25453 | 9.2455
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.083144 | 9.4169
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.27399 | 11.126
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.39968 | 20.3003
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 1.238 | 19.462
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.32093 | 11.0791
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.14402 | 14.256
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.88142 | 55.6186
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.25182 | 64.7482
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.2428 | 10.1572
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.20353 | 11.1965
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.035987 | 56.464
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.56073 | 55.9393
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.13424 | 11.2658
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 4.0323e-06 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.033231 | 14.3668
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.40022 | 13.9998
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.085345 | 17.8147
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: ФОРПОСТ
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за июль 2022г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Июль 2022 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.013407 | 2.4866
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.476 | 14.524
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.7946 | 14.2054
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.019462 | 9.9805
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.013065 | 9.9869
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 1.8115 | 38.1885
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 1.3748 | 4.2252
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.24185 | 19.7581
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.67535 | 9.3247
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.078105 | 15.9219
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.058508 | 15.9415
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.047177 | 2.4528
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.87519 | 5.4248
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.094 | 14.906
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.016826 | 15.9832
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.019226 | 2.4808
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.047296 | 2.4527
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 5.6452e-05 | 39.9999
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 9.1412 | 10.8588
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.87963 | 9.1204
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.093484 | 6.2065
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.075043 | 5.525
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.023664 | 0.53634
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0018414 | 2.4982
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0011089 | 2.4989
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.099087 | 1.5009
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.33879 | 5.9612
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.47404 | 3.526
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.34698 | 3.653
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.089476 | 0.91052
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0.0039153 | 65.6496
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.4741 | 85.0586
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.54483 | 87.9879
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 6.144 | 82.3888
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.245 | 85.2878
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.9171 | 87.6157
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 2.0761 | 73.5249
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 9.3673 | 92.0972
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.3509 | 98.1136
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 9.322 | 66.279
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.37149 | 10.8303
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.18951 | 75.4115
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.86079 | 74.7402
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.902 | 93.5625
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.227 | 15.7357
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.029778 | 21.0935
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2377 | 15.7249
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.048336 | 21.075
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.024062 | 75.5769
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.4519 | 99.0126
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.3503 | 12.0918
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.7421 | 70.8589
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12196 | 16.8407
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.36585 | 16.5968
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.099087 | 21.0242
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.023664 | 16.939
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.6706 | 20.4527
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.066745 | 16.8959
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.096965 | 16.8657
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.081601 | 16.881
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.13323 | 16.8294
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.10563 | 24.2182