## ЖЭУ за август 2026г.
[7 empty] | Приложение №2 | [5 empty] | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма | [5 empty] | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации | [5 empty] | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 | [5 empty] | 10,5кВ
за август 2026г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная | [5 empty] | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 11.2964 | 51.7036
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 11.4562 | 51.5438
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.26849 | 6.0315
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.55414 | 15.4459
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.32401 | 15.676
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.27155 | 15.7285
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.69135 | 15.3086
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 2.4135 | 37.5865
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 0.6529 | 39.3471 |  |  | сравнивать на ПС Центральная
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.5233 | 8.4767 | 1204777 |  | вв.110+рез.вв. | 1282724 | отпущено по 35кВ+ПО 6кВ
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау |  |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.89115 | 5.4089
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.32883 | 0.67117
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.020987 | 0.97901 | брать по 35кВ (по расчету)
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас |  |  | 35/6,3 | 4000 | 0.049452 | 3.9505
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 3.3699 | 21.6301 | Берем ввода 220кВ
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 5.1608 | 19.8392
14. | 220/35/10кВ Жана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 3.6978 | 36.3022
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 4.1229 | 35.8771
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 6.6362 | 13.3638
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.813 | 15.187
| 110/35/6кВ | Т-3 | откл. | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 | откл. | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ |  |  | 108,3/10,0 | 2500 | 0.28257 | 2.2174 |  | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.5265 | 4.7735
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.0095618 | 2.4904
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.54514 | 5.7549
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0.03728 | 2.4627
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.5558 | 1.9442
21. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 4000 | 0.53177 | 3.4682
| 35/10кВ Уш-Шокы | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.54247 | 1.0575
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.033228 | 0.21677
23. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 250 | 0.0048051 | 0.24519
62.6119
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за август 2026г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 6.6413 | 49.8587
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.5985 | 50.9015
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 4.8747 | 51.6253
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 5.9939 | 50.5061
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.094538 | 11.3055
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.049753 | 14.3502
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.55264 | 10.8474
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.5429 | 16.3571
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.58371 | 17.3163
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.35522 | 17.5448
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.63363 | 17.2664
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.43514 | 17.4649
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.39824 | 9.1018
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.084974 | 9.415
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.34946 | 11.0505
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 1.5165 | 19.1835
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.88355 | 19.8164
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.37341 | 11.0266
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 1.4161 | 12.9839
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.92056 | 55.5794 | дает KEGOC
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.25494 | 64.7451 | дает KEGOC
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.5158 | 9.8842 | дает KEGOC
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.22435 | 11.1757
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 35 | 56.5 | 0.052274 | 56.4477
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.89452 | 55.6055
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.1411 | 11.2589
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.013704 | 17.8863
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 3.7634e-05 | 14.4 | никаких минусов! Берем только по "200"
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.01886 | 14.3811
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.5417 | 13.8583
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.2898 | 17.6102
37.2459
99.8578
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110+ввод35-2рез
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: 35кв
Note on G34: Токешева: ввод 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: ввод 220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за август 2026г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Август 2026 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.021169 | 2.4788
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 3.1497 | 12.8503
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.6448 | 14.3552
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.0025659 | 9.9974
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.018056 | 9.9819
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 2.348 | 37.652
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0.085202 | 19.9148
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.016976 | 19.983
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.75668 | 9.2433
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.07871 | 15.9213
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.059677 | 2.4403
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 1.1086 | 5.1914
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 1.0619 | 13.8865
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.031843 | 2.4682
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.040737 | 2.4593
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 7.8295 | 32.1705
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 40000 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.1588 | 8.8412
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.2265 | 6.0735
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0.088172 | 5.5118
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.019661 | 0.61034
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.088273 | 1.5117
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.040405 | 6.2596
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.71968 | 3.2803
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.86628 | 3.1337
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.076983 | 0.92302
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 8.2137 | 57.4398
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.8016 | 84.7312
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.4613 | 87.0715
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 8.1306 | 80.4022
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.8899 | 84.6429
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.93995 | 87.5928
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 2.7628 | 72.8382
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 12.4144 | 89.0501
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.6331 | 97.8314
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.95433 | 10.2474
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.084288 | 75.5167
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | 75.601
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.1123 | 74.4887
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.5362 | 93.9283
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.7931 | 16.1696
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.030493 | 21.0928
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.94501 | 16.0176
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.957e-05 | 16.9626
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.052126 | 21.0712
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.036704 | 75.5643
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.7606 | 98.7039
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 0.98882 | 12.4533
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 3.0112 | 72.5898
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.7931 | 16.1696
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12925 | 16.8334
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.9885 | 14.9742
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0049355 | 16.9577
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.012343 | 21.111
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0063468 | 16.9563
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.74891 | 20.3744
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.093522 | 16.8691
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.099581 | 16.8631
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2289 | 15.7337
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.14562 | 16.817
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.12468 | 24.1991
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G20: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской