## ЖЭУ за март 2026г.
[7 empty] | Приложение №2 | [5 empty] | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма | [5 empty] | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации | [5 empty] | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 | [5 empty] | 10,5кВ
за март 2026г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная | [5 empty] | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 11.4016 | 51.5984
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 11.5335 | 51.4665
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.36995 | 5.9301
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.75711 | 15.2429
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.30879 | 15.6912
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.24034 | 15.7597
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.66692 | 15.3331
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 3.4384 | 36.5616
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.3898 | 38.6102 |  |  | сравнивать на ПС Центральная
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.971 | 8.029 | 1204777 |  | вв.110+рез.вв. | 1282724 | отпущено по 35кВ+ПО 6кВ
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау |  |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.4762 | 4.8238
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.18924 | 0.81076
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.044642 | 0.95536 | брать по 35кВ (по расчету)
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас |  |  | 35/6,3 | 4000 | 0.053573 | 3.9464
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 5.6368 | 19.3632 | Берем ввода 220кВ
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 5.9109 | 19.0891
14. | 220/35/10кВ Жана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 5.4191 | 34.5809
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 4.2865 | 35.7135
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 9.8293 | 10.1707
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.5869 | 15.4131
| 110/35/6кВ | Т-3 | откл. | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 | откл. | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ |  |  | 108,3/10,0 | 2500 | 0.38494 | 2.1151 |  | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.6575 | 4.6425
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.01084 | 2.4892
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.36502 | 5.935
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.90417 | 1.5958
21. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 4000 | 0.68952 | 3.3105
| 35/10кВ Уш-Шокы | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.54892 | 1.0511
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.049343 | 0.20066
23. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 250 | 0.0051196 | 0.24488
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за март 2026г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 4.0421 | 52.4579
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 7.0019 | 49.4981
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 1.2339 | 55.2661
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 9.5269 | 46.9731
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.14798 | 11.252
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.07103 | 14.329
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.65729 | 10.7427
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 2.3259 | 15.5741
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.68953 | 17.2105
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.49608 | 17.4039
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.38163 | 17.5184
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.4145 | 17.4855
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.36552 | 9.1345
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.11244 | 9.3876
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.48777 | 10.9122
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 2.0504 | 18.6496
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.49819 | 20.2018
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.49887 | 10.9011
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.66587 | 13.7341
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 3.4659 | 53.0341 | дает KEGOC
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.36 | 64.64 | дает KEGOC
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.0048091 | 11.3952 | дает KEGOC
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.30744 | 11.0926
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 35 | 56.5 | 0.26182 | 56.2382
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.5609 | 54.9391
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.10218 | 11.2978
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.20592 | 17.6941
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.0082661 | 14.3917 | никаких минусов! Берем только по "200"
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.026758 | 14.3732
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 1.1871 | 13.2129
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.23797 | 17.662
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110+ввод35-2рез
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: 35кв
Note on G34: Токешева: ввод 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: ввод 220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за март 2026г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Март 2026 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.038105 | 2.4619
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 4.5266 | 11.4734
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.3285 | 13.6715
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.14973 | 9.8503
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.096402 | 9.9036
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 4.0155 | 35.9845
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 0.017097 | 6.2829
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0.1096 | 19.8904
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.2167 | 9.7833
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.48698 | 15.513
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.081452 | 2.4185
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 2.0124 | 4.2876
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 2.1135 | 13.8865
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.046169 | 2.4538
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.074812 | 2.4252
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 40000 | 6.9389 | 33.0611
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.2936 | 8.7064
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.34104 | 5.959
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0.32796 | 5.272
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.019661 | 0.61034
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.088273 | 1.5117
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.058352 | 6.2416
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.07079 | 3.9292
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 4.4643e-05 | 4
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.19046 | 3.8095
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.057325 | 0.94267
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 5.0585 | 83.4742
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.7972 | 86.7356
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 8.3616 | 80.1712
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.6939 | 84.8389
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.42913 | 88.1036
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 4.5541 | 71.0469
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 16.5936 | 84.8709
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.297 | 96.1675
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 7.456 | 68.145
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.1371 | 11.0646
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.12176 | 75.4792
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | 75.601
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 2.2193 | 73.3817
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 11.5052 | 89.9593
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.9255 | 14.0371
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.054925 | 21.0684
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.6241 | 15.3385
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | 16.9627
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.022895 | 16.9398
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.089277 | 21.034
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.051153 | 75.5498
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.0226 | 99.4419
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.6851 | 11.757
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.3412 | 71.2598
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.4544 | 15.5083
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.14992 | 16.8127
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.7313 | 15.2314
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.088273 | 21.035
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.019661 | 16.943
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.21353 | 20.9098
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.066594 | 16.8961
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.33022 | 16.6324
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2954 | 15.6672
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.22862 | 16.734
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.24549 | 24.0783
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G20: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской