## ЖЭУ за февраль 2026г.
[7 empty] | Приложение №2 | [5 empty] | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма | [5 empty] | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации | [5 empty] | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 | [5 empty] | 10,5кВ
за февраль 2026г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная | [5 empty] | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 672
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 12.2353 | 50.7647
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 12.3183 | 50.6817
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.36994 | 5.9301
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.93037 | 15.0696
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.40176 | 15.5982
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.26609 | 15.7339
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.67334 | 15.3267
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 3.6804 | 36.3196
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.7004 | 38.2996 |  |  | сравнивать на ПС Центральная
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.9401 | 8.0599 | 1204777 |  | вв.110+рез.вв. | 1282724 | отпущено по 35кВ+ПО 6кВ
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау |  |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.467 | 4.833
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.21729 | 0.78271
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.040821 | 0.95918 | брать по 35кВ (по расчету)
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас |  |  | 35/6,3 | 4000 | 0.055156 | 3.9448
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 6.4556 | 18.5444 | Берем ввода 220кВ
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 6.2674 | 18.7326
14. | 220/35/10кВ Жана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 5.9196 | 34.0804
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 4.0401 | 35.9599
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 10.5026 | 9.4974
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.7434 | 15.2566
| 110/35/6кВ | Т-3 | откл. | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 | откл. | 128,1/34,4 | 10000 | 3.125e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ |  |  | 108,3/10,0 | 2500 | 0.40576 | 2.0942 |  | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.85 | 4.45
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.012735 | 2.4873
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.42491 | 5.8751
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.87082 | 1.6292
21. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 4000 | 0.85232 | 3.1477
| 35/10кВ Уш-Шокы | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.68036 | 0.91964
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.055158 | 0.19484
23. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 250 | 0.0079464 | 0.24205
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за февраль 2026г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 672
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 4.0082 | 52.4918
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 9.3417 | 47.1583
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 4.1339 | 52.3661
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.7232 | 49.7768
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.15401 | 11.246
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.079464 | 14.3205
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.74791 | 10.6521
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 2.4159 | 15.4841
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.74884 | 17.1512
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.46844 | 17.4316
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.41095 | 17.489
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.49753 | 17.4025
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.38212 | 9.1179
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.1116 | 9.3884
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.47987 | 10.9201
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 2.1833 | 18.5167
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.54541 | 20.1546
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.51192 | 10.8881
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.70595 | 13.6941
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 3.5488 | 52.9512 | дает KEGOC
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.37308 | 64.6269 | дает KEGOC
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.0057812 | 11.3942 | дает KEGOC
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.30369 | 11.0963
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 35 | 56.5 | 0.13794 | 56.3621
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.5646 | 54.9354
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.15966 | 11.2403
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.083 | 17.817
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.019543 | 14.3805 | никаких минусов! Берем только по "200"
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.043129 | 14.3569
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 1.1698 | 13.2302
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.23496 | 17.665
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110+ввод35-2рез
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: 35кв
Note on G34: Токешева: ввод 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: ввод 220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за февраль 2026г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Февраль 2026 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.050781 | 2.4492
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 4.4462 | 11.5538
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.4853 | 13.5147
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.18547 | 9.8145
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.11927 | 9.8807
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 3.5382 | 36.4618
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 0.01994 | 6.2801
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0.11982 | 19.8802
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.31554 | 9.6845
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.50754 | 15.4925
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.10446 | 2.3955
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 2.4831 | 3.8169
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.456 | 14.544
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.85344 | 15.1466
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.043585 | 2.4564
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.073643 | 2.4264
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 40000 | 7.8637 | 32.1363
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.4481 | 8.5519
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.35385 | 5.9462
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0.32738 | 5.2726
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.021768 | 0.60823
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.097731 | 1.5023
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.069034 | 6.231
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.098723 | 3.9013
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 4.4643e-05 | 4
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.16466 | 3.8353
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.072393 | 0.92761
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 4.914 | 83.6188
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 2.5965 | 85.9363
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 9.3057 | 79.2271
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 4.2231 | 84.3096
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.54336 | 87.9894
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 4.7835 | 70.8175
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 18.3927 | 83.0718
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.9568 | 95.5077
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 8.2453 | 67.3557
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.10748 | 11.0943
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.12176 | 75.4792
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | 75.601
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 2.3275 | 73.2735
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 12.0678 | 89.3967
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 3.2054 | 13.7572
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.069496 | 21.0538
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.7116 | 15.2511
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | 16.9627
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00040327 | 16.9622
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.093449 | 21.0299
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.048504 | 75.5525
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.2609 | 99.2036
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 2.0347 | 11.4074
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.6827 | 70.9183
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.15522 | 16.8074
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.8664 | 15.0962
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0056473 | 16.957
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.097731 | 21.0256
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.021768 | 16.9409
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.31073 | 20.8126
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.094958 | 16.8677
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.37154 | 16.5911
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.4256 | 15.5371
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.27491 | 16.6877
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.30806 | 24.0157
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G20: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской