## ЖЭУ за июнь 2021г.
[7 empty] | Приложение №2 |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  | 10,5кВ
за июль 2021г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р О У З Е Л
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 12.2352 | 50.7648
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 12.3035 | 50.6965
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.54722 | 5.7528
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.32985 | 15.6702
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.19233 | 15.8077
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.50516 | 15.4948
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.82655 | 15.1735
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 1.3809 | 23.6191
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 0.69479 | 24.3052
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.044911 | 6.2551
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 1.7537 | 14.2463
|  |  |  | откл. | 2500 | -
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.55369 | 5.7463
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.094247 | 0.90575
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 11.1 | 1000 | 0.027473 | 0.97253
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 8.1556 | 16.8444
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 8.563 | 16.437
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 2.9576 | 17.0424
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 4.12 | 20.88
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 6.1108 | 13.8892
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 2.1754 | 17.8246
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0.053601 | 9.9464
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 0.028367 | 9.9716
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.016398 | 6.2836
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.10357 | 6.1964 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.0084812 | 3.1915
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 0.29141 | 2.9086
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.427 | 2.073
20. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.22742 | 1.5726
| 35/10кВ | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.34677 | 1.2532
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.051161 | 0.50884
22. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 630 | 0.004332 | 0.62567
ТАБЛИЦА 2
предельно-допустимых нагрузок на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за июль 2021г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 10.078 | 46.422
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 6.7341 | 49.7659
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 8.4516 | 48.0484
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 9.5511 | 46.9489
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.094378 | 11.3056
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.044992 | 14.355
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.42558 | 10.9744
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.0885 | 16.8115
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.53693 | 17.3631
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.39002 | 17.51
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.27897 | 17.621
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.45349 | 17.4465
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.23612 | 9.2639
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.076972 | 9.423
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.3 | 11.1
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.36919 | 20.3308
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 1.2328 | 19.4672
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.3269 | 11.0731
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.14308 | 14.2569
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.42253 | 56.0775
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.53777 | 64.4622
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.5357 | 9.8643
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.50965 | 10.8903
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.033858 | 56.4661
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.24123 | 56.2588
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.12287 | 11.2771
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.010513 | 17.8895
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.036003 | 14.364
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.3886 | 14.0114
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.1057 | 17.7943
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: 110 КВ ПР
Note on G34: Токешева: Барсенгир 220
Note on G47: Токешева: ввод-6кВ Т-1 ЯЧ.3
Note on G49: Токешева: ввод-6кВ Т-1 ЯЧ.3
Note on G50: Токешева: ФОРПОСТ
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G94: Токешева: расход по сч
Note on G100: Токешева: Кикольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости