## ЖЭУ за май 2021г.
[7 empty] | Приложение №2 | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 | 10,5кВ
за май 2021г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р О У З Е Л
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 8.5485 | 54.4515
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 15.332 | 47.668
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.29469 | 6.0053
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.25882 | 15.7412
|  | Т-2 |  | 0 | 16000 | 0.3983 | 15.6017
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.42145 | 15.5785
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 1.0974 | 14.9026
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 1.4371 | 23.5629
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 0.933 | 24.067
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.040718 | 6.2593
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 1.4848 | 14.5152
|  |  |  | откл. | 2500 | -
8. | 110/35/10кВ Улытау |  |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.64225 | 5.6578
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.10302 | 0.89698
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 11.1 | 1000 | 0.028782 | 0.97122
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 7.2918 | 17.7082
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 11.275 | 13.725
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 3.9174 | 16.0826
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 3.944 | 21.056
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 5.0879 | 14.9121
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 3.2394 | 16.7606
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0.040137 | 9.9599
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 0 | 10
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.013484 | 6.2865
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ |  |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.0094194 | 6.2906
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.008582 | 3.1914
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 0.21524 | 2.9848
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.45348 | 2.0465
20. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.16935 | 1.6306
| 35/10кВ | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.41129 | 1.1887
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.029202 | 0.5308
22. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 630 | 0.0054355 | 0.62456
ТАБЛИЦА 2
предельно-допустимых нагрузок на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за май 2021г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.5009 | 50.9991
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 8.9427 | 47.5573
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 9.4046 | 47.0954
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 8.7567 | 47.7433
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.10012 | 11.2999
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.04931 | 14.3507
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.4723 | 10.9277
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.1104 | 16.7896
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.91385 | 16.9861
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.41891 | 17.4811
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.19242 | 17.7076
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.39683 | 17.5032
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.23646 | 9.2635
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.078665 | 9.4213
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.2903 | 11.1097
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.57552 | 20.1245
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.76184 | 19.9382
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.33806 | 11.0619
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.15097 | 14.249
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 2.2323 | 54.2677
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.30791 | 64.6921
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.029742 | 11.3703
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.25373 | 11.1463
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.040333 | 56.4597
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.62567 | 55.8743
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.15152 | 11.2485
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.00090323 | 17.8991
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.038016 | 14.362
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.47147 | 13.9285
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.12723 | 17.7728