## ЖЭУ за сентябрь 2021г.
[7 empty] | Приложение №2 |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  | 10,5кВ
за сентябрь 2021г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р О У З Е Л
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 12.0657 | 50.9343
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 12.0358 | 50.9642
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.14992 | 6.1501
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.22101 | 15.779
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.35871 | 15.6413
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 6.9535 | 9.0465
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.50805 | 15.4919
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 1.012 | 23.988
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 1.0709 | 23.9291
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.040792 | 6.2592
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 0.81125 | 15.1888
|  |  |  | откл. | 2500 | -
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.78974 | 5.5103
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.096603 | 0.9034
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 11.1 | 1000 | 0.033924 | 0.96608
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 8.3138 | 16.6862
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 10.7399 | 14.2601
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 2.9964 | 17.0036
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 4.0374 | 20.9626
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 5.1971 | 14.8029
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 2.7832 | 17.2168
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0.056933 | 9.9431
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 0.037625 | 9.9624
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.012944 | 6.2871
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.094922 | 6.2051 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.36336 | 2.8366
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 1.1006 | 2.0994
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.44152 | 2.0585
20. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.59162 | 1.2084
| 35/10кВ | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.0020417 | 1.598
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.040925 | 0.51907
22. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 630 | 0.0017806 | 0.62822
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за сентябрь 2021г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 7.0418 | 49.4582
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 9.2827 | 47.2173
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 8.2339 | 48.2661
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.9389 | 48.5611
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.094811 | 11.3052
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.047182 | 14.3528
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.432 | 10.968
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.0859 | 16.8141
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.39487 | 17.5051
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.55981 | 17.3402
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.19441 | 17.7056
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.44705 | 17.4529
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.23285 | 9.2671
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.07839 | 9.4216
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.30119 | 11.0988
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.36336 | 20.3366
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 1.0651 | 19.6349
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.33469 | 11.0653
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.15037 | 14.2496
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.7925 | 55.7075
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.25435 | 64.7457
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.4557 | 9.9443
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.24491 | 11.1551
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.046353 | 56.4536
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.78595 | 55.7141
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.15123 | 11.2488
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.046783 | 14.3532
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.56869 | 13.8313
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.13864 | 17.7614
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: 110 КВ ПР
Note on G34: Токешева: Барсенгир 220
Note on G46: Токешева: Ввод-6кв Т-№1 яч.5
Note on G47: Токешева: ввод-6кВ Т-1 ЯЧ.3
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: ФОРПОСТ
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G75: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G94: Токешева: расход по сч
Note on G100: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир