## ЖЭУ за январь 2022г.
[7 empty] | Приложение №2 |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  | 10,5кВ
за январь 2022г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 14.9557 | 48.0443
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 14.8048 | 48.1952
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.42297 | 5.877
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.66101 | 15.339
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.61236 | 15.3876
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.70785 | 15.2921
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.6284 | 15.3716
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 2.7802 | 22.2198
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 1.3106 | 23.6894
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.14084 | 6.1592
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 2.3267 | 13.6733
|  |  |  | откл. | 2500 | -
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.1601 | 5.1399
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.16301 | 0.83699
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.037602 | 0.9624
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 12.219 | 12.781
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 14.7168 | 10.2832
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 4.8173 | 15.1827
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 4.3145 | 20.6855
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 5.7219 | 14.2781
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 5.9329 | 14.0671
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0.0031048 | 9.9969
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 0.034746 | 9.9653
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.01643 | 6.2836
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.30115 | 5.9988 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0 | 3.2
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 0.2285 | 2.9715
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.698 | 1.802
20. | 35/6кВ ЖЕНИС | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.00081855 | 1.7992
| 35/10кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.5719 | 0.028105
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.057895 | 0.5021
22. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 630 | 0.0047621 | 0.62524
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за январь 2022г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 9.5508 | 46.9492
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 10.0264 | 46.4736
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 8.9745 | 47.5255
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.4624 | 49.0376
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.14332 | 11.2567
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.068641 | 14.3314
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.55808 | 10.8419
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.597 | 16.303
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.7618 | 16.1382
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.52333 | 17.3767
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.32112 | 17.5789
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.50758 | 17.3924
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.32 | 9.18
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.10686 | 9.3931
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.38864 | 11.0114
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 2.0096 | 18.6904
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.40306 | 20.2969
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.40837 | 10.9916
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.23544 | 14.1646
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 2.4104 | 54.0896
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.49818 | 64.5018
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.86604 | 10.534
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.36528 | 11.0347
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.14084 | 56.3592
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.1601 | 55.3399
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.15143 | 11.2486
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.030203 | 17.8698
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.051253 | 14.3487
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.86286 | 13.5371
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.18722 | 17.7128
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токешева: ввод 6 яч 3 насосная
Note on G47: Токешева: ввод-6кВ Т-1 ЯЧ.3
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: ФОРПОСТ
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G75: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G94: Токешева: расход по сч
Note on G100: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир