## ЖЭУ за апрель 2025г.
[7 empty] | Приложение №2 | [5 empty] | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма | [5 empty] | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации | [5 empty] | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 | [5 empty] | 10,5кВ
за апрель 2025г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная | [5 empty] | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 720
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 10.9096 | 52.0904
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 10.9896 | 52.0104
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.26874 | 6.0313
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.54375 | 15.4563
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.28575 | 15.7143
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.2596 | 15.7404
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.5213 | 15.4787
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 2.0466 | 37.9534
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.0171 | 38.9829 |  |  | сравнивать на ПС Центральная
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.6625 | 8.3375 | 1204777 |  | вв.110+рез.вв. | 1282724 | отпущено по 35кВ+ПО 6кВ
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау |  |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.019 | 5.281
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.15914 | 0.84086
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.031576 | 0.96842 | брать по 35кВ (по расчету)
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас |  |  | 35/6,3 | 4000 | 0.0448 | 3.9552
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 3.3858 | 21.6142 | Берем ввода 220кВ
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 5.6162 | 19.3838
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 4.4352 | 35.5648
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 3.9534 | 36.0466
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 7.9691 | 12.0309
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 3.717 | 16.283
| 110/35/6кВ | Т-3 | откл. | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 | откл. | 128,1/34,4 | 10000 | 2.9167e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ |  |  | 108,3/10,0 | 2500 | 0.28991 | 2.2101 |  | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.3413 | 4.9587
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.0098667 | 2.4901
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.43434 | 5.8657
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0.0038889 | 2.4961
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.50518 | 1.9948
21. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 4000 | 0.382 | 3.618
| 35/10кВ Уш-Шокы | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.52222 | 1.0778
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.021457 | 0.22854
23. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 250 | 0.0074972 | 0.2425
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за апрель 2025г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 720
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 4.7136 | 51.7864
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.7491 | 50.7509
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 4.0875 | 52.4125
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.2597 | 49.2403
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.10732 | 11.2927
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.058804 | 14.3412
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.54862 | 10.8514
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.4477 | 16.4523
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.4182 | 16.4818
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.020372 | 17.8796
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.38232 | 17.5177
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.34632 | 17.5537
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.30629 | 9.1937
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.090596 | 9.4094
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.36996 | 11.03
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.10622 | 20.5938
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 1.6864 | 19.0136
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.39217 | 11.0078
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.21847 | 14.1815
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 2.1348 | 54.3652 | дает KEGOC
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.25569 | 64.7443 | дает KEGOC
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.63813 | 10.7619 | дает KEGOC
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.22087 | 11.1791
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 35 | 56.5 | 0.13055 | 56.3695
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.109 | 55.391
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.27446 | 11.1255
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.10681 | 17.7932
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.006625 | 14.3934 | никаких минусов! Берем только по "200"
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.043964 | 14.356
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.81926 | 13.5807
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.26537 | 17.6346
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110+ввод35-2рез
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за апрель 2025г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Апрель 2025 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.020417 | 2.4796
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.9561 | 13.0439
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.0279 | 13.9721
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.077278 | 9.9227
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.053583 | 9.9464
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 2.2282 | 37.7718
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 2.6867 | 3.6133
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.10875 | 19.8912
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.16637 | 9.8336
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.16487 | 15.8351
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.082917 | 2.4171
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.6488 | 4.6512
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.202 | 14.798
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.034874 | 2.4651
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.069056 | 2.4309
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 7.6967 | 32.3033
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0.52893 | 19.4711
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.0529 | 8.9471
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.19743 | 6.1026
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.12 | 5.48
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.011457 | 0.61854
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0012681 | 2.4987
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.044865 | 1.5551
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.056649 | 6.2434
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.066667 | 3.9333
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.0035167 | 3.9965
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.22031 | 3.7797
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.083849 | 0.91615
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 7.8756 | 57.7779
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 4.6004 | 83.9324
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.8018 | 87.731
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 7.7444 | 80.7883
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 2.2349 | 86.2978
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.37468 | 88.1581
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 3.1967 | 72.4043
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 12.8803 | 88.5842
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.9361 | 97.5284
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 0.60993 | 74.9911
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.11781 | 11.0839
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.15732 | 75.4437
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.4621 | 74.1389
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 8.1277 | 93.3368
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.0551 | 14.9076
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.036928 | 21.0864
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.5254 | 15.4372
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | 16.9627
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00018333 | 16.9625
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.079933 | 21.0434
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.04675 | 75.5542
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.1927 | 99.2718
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.6561 | 11.786
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 0.92828 | 74.6727
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.13314 | 16.8295
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.8289 | 15.1338
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051 | 16.9576
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.044865 | 21.0784
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.011457 | 16.9512
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.16361 | 20.9597
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.081511 | 16.8811
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.13207 | 16.8306
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.164 | 15.7986
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.2039 | 16.7587
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.19087 | 24.1329
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on F56: номинальный ток
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G20: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G32: Режим: Л-45
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской