## ЖЭУ за декабрь 2023г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за декабрь 2023г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 15.3003 | 47.6997
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 15.3298 | 47.6702
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.46407 | 5.8359
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.79665 | 15.2033
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.39288 | 15.6071
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.34065 | 15.6594
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.71371 | 15.2863
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 3.3509 | 36.6491
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.3373 | 38.6627
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.053121 | 6.2469
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.8389 | 8.1611
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.1696 | 5.1304
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.15639 | 0.84361
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.040067 | 0.95993
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 15.3925 | 9.6075
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 25.8525 | -0.85248
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 5.2413 | 34.7587
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 4.1417 | 35.8583
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 7.6108 | 12.3892
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 6.1281 | 13.8719
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 1.1145 | 5.1855
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 2500 | 0.32349 | 2.1765 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.13757 | 3.0624 |  | #DIV/0!
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 2.8516 | 0.34843 |  | #DIV/0!
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.72203 | 1.778
20. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0 | 1.8
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.801 | -0.20103
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.043462 | 0.20654
22. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.018656 | 0.61134
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за декабрь 2023г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 6.8965 | 49.6035
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 10.2948 | 46.2052
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.8145 | 48.6855
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.5081 | 48.9919
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.16422 | 11.2358
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.063819 | 14.3362
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.71249 | 10.6875
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.8006 | 16.0994
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.1023 | 16.7977
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.75548 | 17.1445
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.29856 | 17.6014
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.42172 | 17.4783
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.33508 | 9.1649
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.096974 | 9.403
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.41146 | 10.9885
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.009664 | 20.6903
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.4265 | 20.2735
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.41839 | 10.9816
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.22975 | 14.1703
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 3.3121 | 53.1879
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.50703 | 64.493
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.015905 | 11.3841
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.40224 | 10.9978
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.06094 | 56.4391
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.2025 | 55.2975
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.17528 | 11.2247
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.014099 | 17.8859
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.081403 | 14.3186
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.047293 | 14.3527
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.97395 | 13.426
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.16817 | 17.7318
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за декабрь 2023г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Декабрь 2023 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.045161 | 2.4548
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | #VALUE! | #VALUE!
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.1193 | 9.8807
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | #VALUE! | #VALUE!
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | #VALUE! | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | #VALUE! | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | #VALUE! | #VALUE!
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | #VALUE! | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.083468 | 2.4165
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | #VALUE! | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.6672 | 4.6328
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | #VALUE! | #VALUE!
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.06871 | 2.4313
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.6502 | 8.3498
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.16461 | 6.1354
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.33109 | 5.2689
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | #VALUE! | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | #VALUE! | #VALUE!
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0046263 | 2.4954
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.034483 | 1.5655
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | #VALUE! | #VALUE!
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | #VALUE! | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | #VALUE! | #VALUE!
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
#VALUE!
Таблица 2:
#VALUE!
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 3.8187 | 61.8348
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 5.3894 | 83.1434
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.6221 | 86.9106
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 8.6739 | 79.8588
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 4.9269 | 83.6059
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.46425 | 88.0685
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 10.5083 | 65.0927
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 17.667 | 83.7975
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 0.98569 | 100.4788
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 51.0652 | 24.5358
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 76.2287 | -65.0269
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 57.8629 | 17.7381
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 55.5938 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.855 | 73.746
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 8.0228 | 93.4417
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.9663 | 13.9964
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.06482 | 21.0585
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.7294 | 15.2332
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.018805 | 16.9438
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00015323 | 16.9625
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.073114 | 21.0502
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
| ПС Моинты |  |  |  |  | 0.071557
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 3.1581 | 72.4429
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.3319 | 98.1326
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 3.098 | 10.3441
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 5.3732 | 70.2278
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.7012 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 24.5248 | -7.5621
| ПС 16-110 "Свинокомплекс" |  |  |  |  | 3.7544
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.11777 | 16.8449
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.9784 | 13.9843
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.034483 | 21.0888
| ПС 3-110 |  |  |  |  | 0.45123
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 8.9043 | 8.0583
| ПС 5-110 |  |  |  |  | 1.2979
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.20171 | 20.9216
| ПС 1-110 |  |  |  |  | 0.1044
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.073745 | 16.8889
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.60275 | 16.3599
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.35018 | 16.6125
| ПС 9-110 "Актогай" |  |  |  |  | 7.2117
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2452 | 15.7175
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.18 | 24.1438
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской