## ЖЭУ за май 2024г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за май 2024г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 10.56 | 52.44
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 11.2555 | 51.7445
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.45526 | 5.8447
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.44199 | 15.558
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.11701 | 15.883
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.30644 | 15.6936
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.66513 | 15.3349
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 2.0001 | 37.9999
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 0.82256 | 39.1774
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.4148 | 8.5852
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.68513 | 5.6149
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.12154 | 0.87846
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.029917 | 0.97008
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас | Т-1 |  | 35/6,3 | 6300 | 0.05012 | 6.2499
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 9.711 | 15.289
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 19.2305 | 5.7695
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 4.219 | 35.781
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 3.2965 | 36.7035
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 5.7415 | 14.2585
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.616 | 15.384
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ | 10кВ |  | 108,3/10,0 | 6300 | 0.26737 | 6.0326 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 0.89552 | 5.4045
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.0085349 | 2.4915 |  | #DIV/0!
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.44242 | 5.8576 |  | #DIV/0!
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.54351 | 1.9565
21. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.0019758 | 1.798
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.3854 | 0.21456
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.019017 | 0.23098
23. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.0097849 | 0.62022
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за май 2024г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.8528 | 54.6472
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 9.4374 | 47.0626
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.6398 | 48.8602
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 5.8172 | 50.6828
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.1079 | 11.2921
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.04747 | 14.3525
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.50868 | 10.8913
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.4135 | 16.4865
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.021536 | 17.8785
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.75865 | 17.1413
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.46125 | 17.4387
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.40339 | 17.4966
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.25808 | 9.2419
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.085665 | 9.4143
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.33267 | 11.0673
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.10551 | 20.5945
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 1.7396 | 18.9604
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.33663 | 11.0634
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.17629 | 14.2237
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 2.038 | 54.462
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.51091 | 64.4891
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.49614 | 10.9039
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.41046 | 10.9895
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.038133 | 56.4619
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.704 | 55.796
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.17359 | 11.2264
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | -0.14355 | 14.5435
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.04575 | 14.3543
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.62285 | 13.7771
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.13846 | 17.7615
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за май 2024г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Май 2024 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.015524 | 2.4845
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.0418 | 13.9582
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.3678 | 13.6323
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.035341 | 9.9647
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.02944 | 9.9706
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 2.7143 | 37.2857
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 1.7915 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.070484 | 19.9295
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.18097 | 9.819
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.13464 | 15.8654
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.0035081 | 15.9965
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.070161 | 2.4298
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.84081 | 5.4592
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.129 | 14.871
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.015806 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.021079 | 2.4789
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.048715 | 2.4513
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 9.2288 | 30.7712
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.80479 | 9.1952
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.15367 | 6.1463
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.018699 | 5.5813
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0.059086 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.016743 | 0.61326
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0018038 | 2.4982
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.084075 | 1.5159
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.031964 | 6.268
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.14891 | 3.8511
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.02071 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.12311 | 3.8769
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.071266 | 0.92873
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 9.6237 | 56.0298
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.9906 | 84.5421
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.67703 | 87.8557
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 5.9797 | 82.553
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.4197 | 85.1131
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.34674 | 88.186
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 2.2604 | 73.3406
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 11.5157 | 89.9488
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 4.3658 | 97.0987
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.092863 | 11.1089
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.080202 | 75.5208
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.2631 | 74.3379
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.8384 | 94.6261
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.6597 | 15.303
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.030161 | 21.0931
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.3563 | 15.6064
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.94117 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.064652 | 21.0586
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.025927 | 75.5751
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.5956 | 98.8689
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.6172 | 11.8249
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.7624 | 70.8386
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.3284 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12686 | 16.8358
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 2.6462 | 14.3164
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0049355 | 16.9577
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.084075 | 21.0392
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.016743 | 16.9459
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.17352 | 20.9498
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.082513 | 16.8801
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.076624 | 16.886
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.77466 | 16.188
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.16989 | 16.7928
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.14864 | 24.1752
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on F56: номинальный ток
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской