## ЖЭУ за ноябрь 2022г.
[7 empty] | Приложение №2 |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  | 10,5кВ
за ноябрь 2022г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 720
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 15.3057 | 47.6943
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 15.4435 | 47.5566
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.6387 | 5.6613
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.61892 | 15.3811
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.3857 | 15.6143
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.36035 | 15.6396
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.41915 | 15.5808
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 2.739 | 22.261
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 1.3165 | 23.6835
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.028321 | 6.2717
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 0.33788 | 15.6621
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.88217 | 5.4178
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.15375 | 0.84625
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.048365 | 0.95163
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 16.2233 | 8.7767
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 19.4046 | 5.5954
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 5.053 | 14.947
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 3.7748 | 21.2252
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 7.9224 | 12.0776
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 3.9155 | 16.0845
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.9167e-05 | 10
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.012875 | 6.2871
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.31307 | 5.9869 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.0097139 | 3.1903
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 0.41739 | 2.7826
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.68239 | 1.8176
20. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.0014 | 1.7986
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.4014 | 0.19857
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.041308 | 0.51869
22. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.015556 | 0.61444
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за ноябрь 2022г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 720
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 4.9104 | 51.5896
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 14.42 | 42.08
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.6833 | 48.8167
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.0903 | 49.4097
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.11784 | 11.2822
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.059572 | 14.3404
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.56732 | 10.8327
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.4234 | 16.4766
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.46899 | 17.431
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.3471 | 16.5529
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.58747 | 17.3125
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.41729 | 17.4827
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.28058 | 9.2194
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.097636 | 9.4024
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.35641 | 11.0436
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.12203 | 20.578
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 2.7158 | 17.9842
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.38821 | 11.0118
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.21381 | 14.1862
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 1.3862 | 55.1138
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.62294 | 64.3771
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.2523 | 10.1477
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.58889 | 10.8111
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.11 | 56.39
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.9049 | 55.5951
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.15377 | 11.2462
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.028262 | 17.8717
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.26037 | 14.1396
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.047999 | 14.352
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.91949 | 13.4805
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.10334 | 17.7967
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: ФОРПОСТ
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за ноябрь 2022г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Ноябрь 2022 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.014583 | 2.4854
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 3.7031 | 12.2969
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.7753 | 14.2247
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.064889 | 9.9351
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.033333 | 9.9667
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 3.1383 | 36.8617
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.32658 | 19.6734
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.25037 | 9.7496
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.306 | 15.694
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.08 | 2.42
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 1.0226 | 5.2774
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.44153 | 5.8585
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 2.2653 | 13.7347
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.027225 | 2.4728
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.057128 | 2.4429
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 9.8674 | 30.1326
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.73 | 8.27
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.12865 | 6.1714
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.33214 | 5.2679
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.024453 | 0.53555
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0071264 | 2.4929
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.035632 | 1.5644
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.12019 | 6.1798
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.23316 | 3.7668
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.19074 | 3.8093
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.10315 | 0.89685
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 10.3228 | 55.3307
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 4.6971 | 83.8356
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.977 | 86.5558
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 8.0906 | 80.4421
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.8355 | 84.6973
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.69883 | 87.8339
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 4.0798 | 71.5212
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 13.1006 | 88.3639
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 4.9831 | 96.4814
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.092697 | 11.1091
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.71917 | 74.8818
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.97065 | 74.6303
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.7668 | 93.6977
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.6711 | 14.2916
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.052072 | 21.0712
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.5659 | 15.3967
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00017083 | 16.9625
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.088808 | 21.0345
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.032247 | 75.5688
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.9517 | 98.5128
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.5259 | 11.9162
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.6903 | 70.9107
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.13843 | 16.8242
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.4024 | 15.5603
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0052708 | 16.9574
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.035632 | 21.0877
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.011728 | 16.9509
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.2474 | 20.8759
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.036517 | 16.9261
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.34763 | 16.615
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.026483 | 16.9362
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.20325 | 16.7594
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.15887 | 24.1649
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on F56: номинальный ток
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской