## ЖЭУ за сентябрь 2023г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за сентябрь 2023г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 720
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 5.5856 | 57.4144
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 13.8507 | 49.1493
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.43982 | 5.8602
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.43436 | 15.5656
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.2579 | 15.7421
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.28605 | 15.714
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.45435 | 15.5457
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 1.0969 | 23.9031
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 1.4462 | 23.5538
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.035917 | 6.2641
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 0.19391 | 15.8061
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.73416 | 5.5658
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.10918 | 0.89082
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.026758 | 0.97324
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 13.5914 | 11.4086
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 16.3794 | 8.6206
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 3.0639 | 16.9361
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 4.5349 | 20.4651
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 3.5828 | 16.4172
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 3.8906 | 16.1094
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.9167e-05 | 10
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.1482 | 6.1518
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.24768 | 6.0523 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.11031 | 3.0897 |  | #DIV/0!
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 1.6677 | 1.5323 |  | #DIV/0!
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0.016067 | 2.4839
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.43899 | 2.061
20. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.0067083 | 1.7933
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.1042 | 0.49575
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.024421 | 0.53558
22. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.0087222 | 0.62128
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за сентябрь 2023г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 720
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 3.9696 | 52.5304
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 6.1212 | 50.3788
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.0125 | 50.4875
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.6111 | 49.8889
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.093965 | 11.306
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.04424 | 14.3558
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.49868 | 10.9013
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.1207 | 16.7793
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.86272 | 17.0373
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.96618 | 16.9338
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.28917 | 17.6108
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.389 | 17.511
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.25861 | 9.2414
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.082517 | 9.4175
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.3247 | 11.0753
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.0089 | 20.6911
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.45123 | 20.2488
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.34385 | 11.0562
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.16905 | 14.2309
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.91731 | 55.5827
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.39682 | 64.6032
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.284 | 10.116
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.29956 | 11.1004
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.044061 | 56.4559
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.75157 | 55.7484
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.1713 | 11.2287
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.0088375 | 17.8912
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.082221 | 14.3178
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.039181 | 14.3608
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.61328 | 13.7867
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.13506 | 17.7649
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за сентябрь 2023г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Сентябрь 2023 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.0175 | 2.4825
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 0.6072 | 15.3928
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.6464 | 13.3536
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.044667 | 9.9553
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.012917 | 9.9871
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 1.5868 | 38.4132
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0.10587 | 19.8941
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.013542 | 19.9865
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.17255 | 9.8275
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.10229 | 15.8977
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.05375 | 15.9462
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.05875 | 2.4413
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.1638 | 5.1362
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.11946 | 15.8805
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 1.1307 | 14.8693
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.022039 | 2.478
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.051344 | 2.4487
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 7.4786 | 32.5214
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 2.9785 | 17.0215
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.8018 | 9.1982
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.1019 | 6.1981
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.12048 | 5.4795
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.0066708 | 0.55333
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0019861 | 2.498
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.035632 | 1.5644
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.068587 | 6.2314
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.10441 | 3.8956
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.095783 | 3.9042
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.091489 | 0.90851
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 7.7712 | 57.8823
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.9914 | 84.5414
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.88877 | 87.644
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 6.4775 | 82.0553
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.8273 | 84.7055
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.39978 | 88.133
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 1.4487 | 74.1523
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 1.5679 | 99.8966
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 10.6239 | 90.8406
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 2.8591 | 72.7419
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0 | 11.2018
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.072268 | 75.5287
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.0053375 | 75.5957
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.2057 | 74.3953
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.6455 | 93.819
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.5704 | 15.3923
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.03375 | 21.0896
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.381 | 15.5817
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.13661 | 16.826
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.016197 | 16.9465
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.056351 | 21.0669
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.026892 | 75.5741
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.8875 | 98.577
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.1608 | 12.2813
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.7777 | 70.8233
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12749 | 16.8352
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.902 | 15.0607
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0052708 | 16.9574
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.035632 | 21.0877
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.011728 | 16.9509
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.17155 | 20.9518
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.085594 | 16.8771
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.11249 | 16.8502
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.029692 | 16.933
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.16761 | 16.795
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.13505 | 24.1887
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской