## ЖЭУ за февраль 2023г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за февраль 2023г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 672
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 17.1001 | 45.8999
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 17.1924 | 45.8076
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.32732 | 5.9727
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.72545 | 15.2745
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.44899 | 15.551
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.36996 | 15.63
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.59813 | 15.4019
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 2.4815 | 22.5185
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 2.0945 | 22.9055
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.14012 | 6.1599
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 1.8474 | 14.1526
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.2714 | 5.0286
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.17225 | 0.82775
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.042103 | 0.9579
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 16.6772 | 8.3228
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 21.8311 | 3.1689
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 4.699 | 15.301
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 4.6793 | 20.3207
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 8.2497 | 11.7503
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.1211 | 15.8789
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 3.125e-05 | 10
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.21309 | 6.0869
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.31546 | 5.9845 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.14381 | 3.0562 |  | #DIV/0!
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 2.7467 | 0.45328 |  | #DIV/0!
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.68802 | 1.812
20. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.00021875 | 1.7998
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.5693 | 0.030719
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.052561 | 0.50744
22. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.021964 | 0.60804
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за февраль 2023г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 672
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.9318 | 50.5682
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 15.5549 | 40.9451
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 8.3229 | 48.1771
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.0848 | 49.4152
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.15698 | 11.243
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.070006 | 14.33
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.66837 | 10.7316
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.6113 | 16.2888
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.84695 | 17.053
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.2183 | 16.6817
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.63411 | 17.2659
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.47872 | 17.4213
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.3143 | 9.1857
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.11221 | 9.3878
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.42103 | 10.979
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.01044 | 20.6896
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.34644 | 20.3536
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.41136 | 10.9886
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.25531 | 14.1447
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 3.5598 | 52.9402
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.36429 | 64.6357
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.014247 | 11.3858
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.26345 | 11.1365
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.14012 | 56.3599
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.3944 | 55.1056
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.20278 | 11.1972
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.055506 | 14.3445
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.95003 | 13.45
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.18945 | 17.7105
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ февраль23
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Февраль 2023 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.022917 | 2.4771
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 4.289 | 11.711
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.0961 | 13.9039
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.16099 | 9.839
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.17661 | 9.8234
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 2.7172 | 37.2828
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.2375 | 19.7625
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.22204 | 9.778
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.6804 | 15.3196
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.10491 | 2.3951
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 1.4433 | 4.8567
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.65672 | 5.6433
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 2.8413 | 13.1587
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.030362 | 2.4696
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.082673 | 2.4173
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 8.8794 | 31.1206
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0.27295 | 19.7271
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 2.1058 | 7.8942
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.14621 | 6.1538
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.40299 | 5.197
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.026199 | 0.5338
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0070164 | 2.493
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.038177 | 1.5618
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.07092 | 6.2291
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.1073 | 3.8927
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.00050893 | 3.9995
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.1 | 3.9
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.061967 | 0.93803
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0.085269 | 65.5682
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 6.2935 | 82.2392
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 2.1021 | 86.4306
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 9.4548 | 79.078
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 4.0561 | 84.4767
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.60018 | 87.9326
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 4.8524 | 70.7486
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 11.8017 | 89.6628
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.3564 | 95.1081
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 9.0903 | 66.5107
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.13692 | 11.0648
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.26289 | 75.3381
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.7826 | 73.8184
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.6969 | 93.7676
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.8551 | 14.1075
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.067213 | 21.0561
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00043452 | 16.9622
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0005878 | 16.9621
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.071548 | 21.0518
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.1507 | 98.3138
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 0.61977 | 12.8223
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 6.3691 | 69.2319
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.14498 | 16.8177
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.5488 | 16.4138
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0056473 | 16.957
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.038177 | 21.0851
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.012565 | 16.9501
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.21908 | 20.9042
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.041917 | 16.9207
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.4161 | 16.5465
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.005875 | 16.9568
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.323 | 16.6396
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.22247 | 24.1013
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G40: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской