Приложение №1.3

Автоматизированная система диспетчерского управления

(АСДУ) АО «Жезказганская РЭК»

(первая очередь)

Задание на проектирование

Жезказган 2019 г.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа АО «Жезказганская РЭК» |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект в составе: - утверждаемая часть - рабочие чертежи - спецификации - локальные сметы |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной проработке | При разработке проекта сравнение вариантов не требуется |
| 5 | Особые условия строительства | Непрерывное производство |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе: мощность, производительность, производственная программа | Проектом предусмотреть создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) энергообъектами АО «Жезказганская РЭК», обеспечивающей сбор, хранение, обработку и предоставление оперативно-диспетчерскому персоналу ЦДП АО «ЖезРЭК» оперативной телеинформации о состоянии и режимах работы основного оборудования подстанций компании. АСДУ должна обеспечить прием информации от информационных систем других субъектов электроэнергетики по стандартным протоколам IEC 60870-5-101/104. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание. | Цели: - Сбор, хранение, обработка, отображение значений технологических параметров и информации о состоянии основного оборудования подстанций АО «ЖезРЭК» и других субъектов энергорынка, предоставление информации оперативно-диспетчерскому персоналу ЦДС и сводной информации неоперативным пользователям головного офиса. - Обмен необходимой телеинформацией со SCADA РДЦ филиала МЭС АО «KEGOC» Центральные МЭС. - Объем проектирования: проектируемая система должна обеспечить: - Сбор информации от подстанций компании в темпе реального времени на единый сервер и долговременное хранение информации в базе данных; - возможность приема телеинформации от сторонних субъектов электроэнергетики по стандартным протоколам IEC 60870-5-101/104; - отображение собранной информации как в темпе реального времени, так и архивных данных на рабочих местах пользователей; - предоставление необходимой информации авторизованным пользователям через сеть Intranet/Internet (WEB - доступ); Проектом предусмотреть: - создание АСДУ на базе оперативно-информационного комплекса (ОИК) ЦДС АО «ЖезРЭК»); - отображение схем, телеинформации и отчетных форм на экранах автоматизированных рабочих мест (АРМ) оперативно-диспетчерского персонала ЦДС; - замену существующего диспетчерского щита на видеостену (ориентировочный размер 6х2,5 м) на основе LCD мониторов с выводом на нее необходимой информации из проектируемого ОИК; - отображение на диспетчерском щите схем электрической сети АО «ЖезРЭК», основных телесигналов состояния коммутационных аппаратов подстанций, телеизмерений мощности, напряжения и др.; - организацию обмена телеинформацией со SCADA РДЦ филиала МЭС АО «KEGOC» Центральные МЭС; - телемеханизацию подстанций: ПС 220кВ «Борсенгир» (количество отходящих ВЛ 220 кВ - 2, 110 кВ - 3, 10(6) кВ- 8); ПС 220кВ «Жанаарка» (количество отходящих ВЛ 220 кВ - 2, 35 - 6, 10(6) кВ- 8); ПС 220кВ «Жайрем» (количество отходящих ВЛ 220 кВ - 4, 35 кВ -8, 10(6) кВ- 20); ПС 220кВ «Каражальская» (количество отходящих ВЛ 220 кВ - 4, 110 кВ - 2, 35 кВ -5, 10(6) кВ- 20); ПС 220кВ «Моинты (количество отходящих ВЛ 220 кВ - 3 Телемеханизация подстанций должна включать: - оснащение присоединений подстанции необходимым количеством цифровых измерительных преобразователей, установку оборудования сбора телеинформации и передачи ее на ЦДП АО «ЖезРЭК: - использование протоколов передачи информации - IEC 60870-5-101/104; |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | В соответствии с действующими в РК строительными нормами и правилами. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. Требования к доступности объектов для инвалидов. | Проектом предусмотреть технологию создания системы без останова оперативно-диспетчерского управления. Доступности объектов для инвалидов - не требуются. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды деятельности. | Не требуется. |
| 11 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия. | Выделения этапов при необходимости. |
| 12 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Не требуется. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Согласно СНиП по гигиене труда в промышленности – не требуется. Согласно ПУЭ, ПТЭ, ППБ, ПТБ при эксплуатации электрических станций и сетей. |
| 14 | Требования по ассимиляции производства | Не требуется. |
| 15 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Разработка дополнительных мероприятий по ГО и ЧС не требуется. |
| 16 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 17 | Требования по энергосбережению. | Не требуется. |
| 18 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |
| 19 | Исходные документы и материалы. | Заказчик предоставляет: главные однолинейные схемы электрических сетей и подстанций, принципиальные схемы устройств релейной защиты (при необходимости), структурные схемы локальных вычислительных сетей, состав аппаратных и программных средств существующих АСУ, генеральные планы подстанций, схемы организации связи; |
| 19.1 | Технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям. | Не требуется. |
| 19.5.2 | Технологические сети и трубопроводы. | Не требуется. |
| 19.5.3 | Электроснабжение. | Использовать существующее электроснабжение ЦДС АО «ЖезРЭК» |
| 19.5.4 | Теплоснабжение. | Не требуется. |
| 19.5.5 | Водоснабжение. | Не требуется. |
| 19.5.6 | Канализация | Не требуется. |
| 19.5.7 | Связь | схемы организации связи предоставляет Заказчик |
| 19.6 | Чертежи и технические характеристики объекта. | Предоставляет Заказчик. |